様式第10号(第12条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施行状況のチェックリスト |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 項 目 | チェックポイント | 欄 |  | 検 査 項 目 | チェックポイント | 欄 |
| 1.流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |  | 13.ポンプ設備（流入ポンプ及び 　放流ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか |  |
| 2.放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に 保たれ、逆流のおそれはないか |  |  | ポンプますに漏水のおそれはないか |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか |  |
| 3.誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置され ているか |  |
| 雨水や工場排水等が流入していないか |  |  |
| 4.弁の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔 ごとに適切な弁が設置されているか |  |  | ポンプの固定が十分行われているか |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か |  |
| 5.流入管きょ、放流管きょ及び 　空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれ はないか |  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチ の稼働を妨げるおそれはないか |  |
|  |
| 6.かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に 行うことができるか |  |  | 14.ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか |  |
|  | 固定が十分行われているか |  |
| 7.浄化槽本体の上部及びその周辺 　の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に 設置されていないか |  |  | アースはなされているか |  |
|  | 漏電のおそれはないか |  |
| 保守点検、清掃の支障となるものが 置かれていないか |  |  | 上記のとおり確認したことを証します。 | |  |
|  | 年　　月　　日 |  |  |
| コンクリートスラブが打たれているか |  |  | 担当浄化槽設備士氏名 | |  |
| 8.漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |  | （浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　　） | | |
| 9.浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか |  |  |  |  |  |
| 10.接触材等の変形、破損、固定の 　状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の 接触材に変形や破損はないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| しっかり固定されているか |  |  |  |  |  |
| 11.ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥 　移送装置の変形、破損、固定 　及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |  |  |  |  |
| しっかり固定されているか |  |  |  |  |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか |  |  |  |  |  |
| 12.消毒設備の変形、破損、固定の 　状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |  |  |  |  |
| しっかり固定されているか |  |  |  |  |  |
| 薬剤筒は傾いていないか |  |  |  |  |  |